GE Infrastructure

Water & Process Technologies

MERLIN

KOMPAKTOWY SYSTEM  RO

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI

e-mail: kenik24@interia.pl

telefon: 0-885-400-700 …

W5NSA 25.12.2004

WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA

Przed rozpoczęciem instalacji Systemu Odwróconej Osmozy -Merlin, należy dokładnie zapoznać się ze wszystkimi zaleceniami, uwagami i wskazówkami zawartymi w tej instrukcji.

Woda zasilająca System RO Merlin musi spełniać wymagania wody pitnej. Nie należy używać wody nie spełniającej wymagań bakteriologicznych lub wody o nieznanej jakości bez należytej dezynfekcji przed i po Systemie.

Stosuj obowiązujące lokalnie normy i przepisy dotyczące przyłączeń hydraulicznych oraz wszelkie normy sanitarne.

System RO Merlin może być zasilany wodą o ciśnieniu od 2.8 bar (minimum) do 5.5 bar (maksimum). Jeżeli jest to konieczne, to należy zastosować zawór redukujący ciśnienie wody zasilającej System.

System RO Merlin nie powinien być instalowany w pomieszczeniach o niskich lub wysokich temperaturach. Temperatura wody zasilającej powinna mieścić się w przedziale od 4° C do 38° C. Zasilanie Systemu wodą o temp. powyżej 380 C spowoduje jego uszkodzenie.

Na czas transportu i magazynowania membrany osmotyczne zabezpieczone zostały specjalnym środkiem konserwującym. Środek ten powinien być dokładnie usunięty - wypłukany zgodnie z załączoną instrukcją. Konserwant nie jest szkodliwy dla zdrowia, ale zmienia niekorzystnie smak wody.

W5NSA 25.12.2004

OGÓLNE ZASADY FUNKCJONOWANIA SYSTEMU ODWRÓCONEJ OSMOZY

Merlin - System Odwróconej Osmozy - RO przeznaczony jest do uzdatniania wody pitnej. Ciśnienie wody zasilającej wykorzystane jest do odwrócenia naturalnego procesu zwanego - osmozą. Dzięki temu ciśnieniu woda jest forsowana do migracji poprzez specjalną membranę, na której odfiltrowane są z wody sole mineralne i zanieczyszczenia. Czysta woda - produkt / permeat kierowana jest do kranu wody pitnej, a woda zwierająca sole mineralne i zanieczyszczenia - odrzut / koncentrat kierowana jest do ścieków.

System zawiera następujące wymienne wkłady. Filtr Wstępny do usuwania zawiesin i chloru z wody zasilającej przed wejściem na membrany RO. Dwie Membrany RO oraz Filtr Końcowy służący do usuwania ewentualnych pozostałości zapachowo-smakowych.

UWAGI OGÓLNE PRZED INSTALACJĄ SYSTEMU RO MERLIN

- Najlepsze rezultaty osiąga się, gdy System RO Merlin zasilany jest wodą zmiękczoną

- Woda   zasilająca   musi   spełniać   warunki   podane   w   specyfikacji (zawiesina, ciśnienie, etc.).

- Wykonanie analizy jakościowej wody zasilającej System  RO Merlin pozwala na dobranie odpowiedniego uzdatniania wstępnego.

- Wkłady powinny być wymieniane regularnie z częstotliwością zgodną z zaleceniami zawartymi w dalszej części instrukcji.

UWAGA:	Zaleca    się,    aby    System    RO    Merlin    pracował

codziennie przynajmniej przez 1 minutę

OSTRZEŻENIE:        System RO Merlin™ przeznaczony jest do pracy bez

użycia ciśnieniowego zbiornika magazynującego wodę. Podłączenie systemu do ciśnieniowego zbiornika magazynującego wodę może spowodować uszkodzenie jego ważnych komponentów.

W5NSA 25.12.2004

SPIS KOMPONENTÓW SYSTEMU RO

System RO Merlin dostarczany jest w komponentach do instalacji u użytkownika. Przed rozpoczęciem instalacji sprawdź czy System jest kompletny.

| ILOŚĆ | OPIS | NR KAT |
| --- | --- | --- |
| 1 | Obudowa Główna | 1244617 |
| 1 | Uchwyt - Podpora | 1239708 |
| 1 | Zatrzask | 1239731 |
| 1 | Kolanko Przyłącze - Płukanie (O-ring) - niebieski | 1240119 |
| 1 | Tulejka 1/4” | 1240626 |
| 1 | Korek 1/4” | 1240624 |
| 1 | Kolanko Przyłącze - Woda Zasilająca (O-ring) - biały | 1240117 |
| 2 | Tulejka 1/2” | 1240628 |
| 1 | Kolanko Przyłącze - Koncentrat/Odrzut (O-ring) - szary | 1240116 |
| 1 | Kolanko Przyłącze - Permeat/Produkt (O-ring) - niebieski | 1240118 |
| 4 | Tulejka 3/8” | 1240627 |
| 3 | Obudowa Wkładów | 1239705 |
| 3 | O-ring Obudowy Wkładów | 1240326 |
| 2 | Złączka Filtra Końcowego - szary | 1240633 |
| 1 | Smar - Silicon | 1013501 |
|  | WĘŻYKI |  |
| 4 feet | 1/2” Kolor Naturalny - Zasilanie | 1240622 |
| 4 feet | 3/8” Kolor Niebieski - Produkt / Permeat | 1240621 |
| 4 feet | 3/8” Kolor Czarny - Odrzut / Koncentrat | 1240620 |
| 2.5 feet | 1/2” Kolor Czerwony - Ściek | 1240623 |
|  | ZESTAW KRANU |  |
| 1 | Kran | 1240153 |
| 1 | Przerwa Powietrzna | 1240155 |
| 1 | 3/8” Złączka Wężyk - Gwint | 1240625 |
|  | PRZYŁĄCZE ODRZUTU / ŚCIEKU |  |
| 1 | Zestaw Typu BOA | 1240564 |
|  | WKŁADY |  |
| 2 | Membrana- czarna | 1238342 |
| 1 | Filtr Wstępny - biały | 1237460 |
| 1 | 3/8” In-Line Węglowy Filtr Końcowy | 1244746 |

UWAGA: Z uwagi na różne wymaganie lokalne, zawór zasilający System RO Merlin, powinien być dobrany i dostarczony przez osobę wykonującą montaż (zawór nie jest dostarczany przez producenta).

W5NSA 25.12.2004

LOKALIZACJA SYSTEMU

System przeznaczony jest do instalacji w szafce kuchennej pod zlewem. System może być położony na dnie szafki w dowolnej pozycji, ale tak, aby nie był wywierany nacisk na kolanka łączące. Kran systemu może być zainstalowany na zlewie lub na blacie zlewozmywaka.

System może być zainstalowany w znacznej odległości od kranu.

Uwaga: Zaleca się stosowanie krótkich odcinków rurek łączących, gdyż zbytnie ich wydłużenie, może zakłócić prawidłowe funkcjonowanie systemu. W razie potrzeby można zastosować pompę wspomagającą dla podniesienia ciśnienia wody zasilającej system.

ZASILANIE: Z uwagi na różne wymagania lokalne, zawór zasilający System RO Merlin powinien być dobrany i dostarczony przez osobę wykonującą montaż (zawór nie jest dostarczany przez producenta).

ODRZUT: System powinien być ulokowany tak, aby możliwe było odprowadzanie wody odrzucanej - tzw koncentratu. Potrzebna jest do tego kratka ściekowa, studzienka, lub odpowiednie przyłącze do rur kanalizacyjnych. System wyposażony jest w przyłącze umożliwiające odprowadzanie koncentratu do rury syfonowej pod zlewem. Nie należy instalować lub prowadzić wężyka łączącego w pomieszczeniach gdzie temperatura może spaść poniżej 00 C.

- Kran - Powinien być ulokowany w pobliżu zlewu, z którego najczęściej czerpana jest woda do picia. Dla prawidłowej instalacji kranu wymagana jest gładka powierzchnia o średnicy około 6 cm na górnej i dolnej powierzchni punktu montażu. Grubość płyty, na której montowany jest kran nie powinna przekraczać 35mm.

- System - System może być zlokalizowany w dowolnym miejscu szafki pod zlewem, w piwnicy lub w okolicy pralki, tam gdzie mamy łatwy dostęp do wody zasilającej i systemu ściekowego.

- Woda Zasilająca - Zaleca się instalowanie systemu w pobliżu źródła wody zasilającej. Woda zasilająca powinna spełniać wszystkie wymagania i normy dla wody pitnej. Zastosowanie wody zmiękczonej znacznie przedłuży żywotność wkładów i membran. Odpowiedni dla danych warunków lokalnych zawór powinien być dostarczony przez montera (nie jest one dostarczony z Systemem).

- Przyłącza Odrzutu - Woda odrzutu - koncentrat, powinna być kierowana do kanalizacji tak, aby zapobiec możliwości zasyfonowania ścieków (np. przerwa powietrzna). Kran może być wyposażony w system przerwy powietrznej (opcja). W przypadku odprowadzania "koncentratu bezpośrednio do kratki ściekowej (kran bez przerwy powietrznej), należy zapewnić przynajmniej 25mm odstępu między końcem wężyka odrzutu a poziomem kratki ściekowej.

W5NSA 25.12.2004

Nie należy podłączać linii odrzutu – koncentratu do instalacji odpływowej z maszyny do mycia naczyń lub z młynka zainstalowanego pod zlewozmywakiem. Urządzenia te mogą wytwarzać znaczne ciśnienie zwrotne, a to z kolei może spowodować przelewanie się wód odpływowych przez instalację przerwy powietrznej.

Rys. 1 Typowa Instalacja w Szafce Zlewozmywaka

W5NSA 25.12.2004

Rys.2 Typowa Instalacja w Piwnicy

WYMAGANE NARZĘDZIA I MATERIAŁY

Odpowiednie klucze hydrauliczne Piła do cięcia rur kanalizacyjnych Śrubokręty

Nożyce do cięcia wężyków łączących Szczeliwo hydrauliczne

Wiertarka i wiertło do wykonania otworu na kran W5NSA 25.12.2004

MONTAŻ SYSTEMU RO MERLIN:

Krok 1:	Zainstaluj odpowiedni dla danych warunków lokalnych zawór

wody zasilającej System RO Merlin.

Krok 2:	Zainstaluj złączkę odrzutu - koncentratu.

Krok 3:	Zainstaluj kran.

Krok 4:	Wykonaj wszystkie przyłącza wężyków łączących.

Krok 5:	Zamontuj Obudowę Główną Systemu RO Merlin.

Krok 6:	Uruchom System RO Merlin.

Uwaga:	Montaż Systemu RO Merlin powinien być wykonywany przez

osobę znającą obowiązujące przepisy i normy lub przez uprawnionego hydraulika.

Krok 1:	Instalacja Zaworu Zasilającego

Z uwagi na różne warunki lokalne, zawór zasilający powinien być dobrany i dostarczony przez osobę wykonującą montaż (zawór nie jest dostarczony przez producenta).

Upewnij się, że główny zawór odcinający wodę do całego obiektu jest zamknięty i rura zasilająca nie jest pod ciśnieniem.

Upewnij się, że System RO Merlin zasilany jest z rurociągu wody zimnej.

Krok 2:	Instalacja Linii Odrzutu - Koncentratu

W Załączniku (Appendix) na str.   19 pokazane są różne możliwości   podłączenia   Zestawu   Przyłączeniowego   typu BOA. Zestaw ten może być instalowany na rurach o średnicy rur 1-1/2” (38 mm). Linia odrzutu może być skierowana bezpośrednio do kratki

ściekowej, studzienki lub zlewu. Należy pamiętać o przerwie

powietrznej.

W5NSA 25.12.2004

Krok 3:	Instalacja Kranu

A. Przygotowanie otworu montażowego

1. Wybierz odpowiednie miejsce na lokalizację kranu. Upewnij się, że pod powierzchnią montażową jest wystarczająco wolnej przestrzeni na wężyki łączące.

Uwaga: Używaj odpowiednich narzędzi właściwych do wiercenia w porcelanie, stali lub żeliwie.

Rys. 3 Kran

B. Montaż Kranu

Wężyki i złączki powinny być dołączone do kranu zanim zostanie on zainstalowany w miejscu przeznaczenia. Jeżeli instalowany kran nie jest wyposażony w przerwę powietrzną wówczas przejdź do punktu 3 poniższej instrukcji.

Kran z przerwą powietrzną:

- Zainstaluj uszczelkę

- Zainstaluj Obudowę Przerwy Powietrznej

Kran z przerwą powietrzną oraz bez przerwy powietrznej:

- Zainstaluj pierścień odcinający

- Zainstaluj Obudowę Dolnych Przyłączy, muterkę i nakrętkę.

- Zainstaluj złączkę Wężyk - Gwint 3/8”.

- Wciśnij do w/w złączki wężyk produktu - permeatu.

- Jeśli instalowany jest kran z przerwą powietrzną wówczas zainstaluj wężyk 3/8” produktu na mały barb, a czerwony wężyk 1/2” na duży barb.

- Ulokuj kran w miejscu przeznaczenia.

- Podkładka ma być ulokowana wokół gwintowanej rurki pod powierzchnią montażu i nad Obudową Dolnych Przyłączy.

10.	Dokręć nakrętkę mocując kran solidnie do powierzchni
montażu.

W5NSA 25.12.2004

Krok 4:

Przyłącza   do   kranu   zostały   wykonane   we   wcześniejszych   krokach montażu.

Wykonaj następujące podłączenia:

Przyłącze odrzutu - czarny wężyk do przerwy powietrznej - ciemno szare kolanko.

Przyłącze wody zasilającej - przezroczysty wężyk - białe kolanko.

Przyłącze do zbiornika płuczącego (opcja).

Zainstaluj kolanka do manifoldu na Obudowie Głównej.

Rys. 4 Typowe przyłącze wężyka oraz przekrój poprzeczny

Uwaga:        Aby, zapewnić optymalne warunki pracy Systemu, zaleca się, aby odcinki wężyków łączących były jak najkrótsze.

Przyłącze Odrzutu

Przyłącze odrzutu typu BOA, wyposażone jest w króciec, do którego można przyłączyć czarny wężyk 3/8” lub czerwony wężyk 1/2”. Wężyk 3/8” stosujemy, gdy System wyposażony jest w kran, bez przerwy powietrznej. Tulejkowe zaciski pozwalają na solidne zamocowanie wężyka do króćca przyłącza BOA.

W5NSA 25.12.2004

Przyłącze Wody Zasilającej

Osoba instalująca system powinna dobrać odpowiedni dla lokalnych warunków zawór zasilający łączący rurę wody zimnej z Systemem - wężyk 1/2” - kolor naturalny.

Zbiornik Wody Płuczącej (opcja)

Jeżeli zastosowano opcję ze zbiornikiem wody płuczącej, wówczas łączymy zbiornik z górnym kolankiem Obudowy Głównej za pomocą wężyka 1/4” - kolor niebieski.

Uwaga,:·Jeżeli zbiornik płukania membran nie jest zainstalowany, wówczas kolanko łączące musi być zaślepione. Brak zaślepki spowoduje nieszczelność.

Krok 5:	Montaż Obudowy Głównej i Obudów Wkładów

Rys. 5 Wygląd ogólny Zmontowanego Systemu

W5NSA 25.12.2004

Poniższy schemat pokazuje wygląd zmontowanego Systemu.

Uwaga:	Nie należy montować Systemu w pozycji wiszącej. Jeżeli konieczne jest

zamontowanie Systemu powyżej poziomu podłogi, to wówczas należy skonstruować przeznaczoną do tego celu półkę.

Zalecane Pozycje Montażu Systemu:

Pierwsza zalecana pozycja - pokazana na schemacie Nr 1 obok. System posadowiony jest na podłodze płaską stroną Obudowy Głównej, przy czym Obudowy Wkładów skierowane są do góry. Wężyki łączące skierowane są w górę, a zatrzask mocujący wężyki skierowany jest w dół.

Druga zalecana pozycja - pokazana na schemacie Nr 2 obok. System posadowiony jest na podłodze w pozycji pionowej. Z jednej strony opiera się on na przeznaczonej do tego Podporze, a z drugiej strony opiera się na dolnej części Obudowy Głównej.

Schemat Nr 1 i Nr 2 pokazują również prawidłowy sposób usytuowania manifoldu kolanek łączących. Aby ułatwić prawidłowe wykonanie przyłączeń, każde kolanko ma prowadniczkę pozwalającą na zainstalowanie kolanka tylko w jednym (prawidłowym) otworze. Dodatkowo, otwory i kolanka oznakowane są symbolami graficznymi. Opisy symboli podane są w poniższej tabeli.

W5NSA 25.12.2004

Uwaga: Przed otwarciem zaworu zasilającego System w wodę upewnij się, że zatrzask mocujący kolanka łączące jest prawidłowo zainstalowany na Obudowie Głównej Systemu.

Uwaga:, Jeżeli instalowany System nie jest wyposażony w zbiornik płuczący membrany, wówczas jego przyłącze (górne kolanko) powinno być zaślepione specjalnie przeznaczonym do tego kołeczkiem.

Po zainstalowaniu wszystkich kolanek łączących należy zablokować je za pomocą zatrzasku. Zatrzask ma specjalne prowadnice oraz oznakowanie graficzne zapobiegające zainstalowaniu go w niewłaściwy sposób.

Rys. 6 - Zatrzask Mocujący Kolanka Przyłączeniowe

Krok 6:	Uruchomienie Systemu

Sprawdź prawidłowość wszystkich połączeń.

Jeżeli System nie jest wyposażony w zbiornik płuczący, upewnij się, że przyłącze jest zaślepione.

Obudowy Wkładów powinny zawierać odpowiednie wkłady oraz zostać solidnie zainstalowane w Obudowę Główną Systemu.

Próba Ciśnieniowa Szczelności Systemu

Otwórz zawór zasilający System.

Otwórz kran Systemu. Gdy pojawi się woda - zamknij.

Sprawdź szczelność Systemu.

W5NSA 25.12.2004

Uwaga:	W celu wypłukania środka konserwującego z membrany osmotycznej,

należy otworzyć kran na około 1 godzinę i pozwolić na swobodny przepływ wody. Środek konserwujący nie jest szkodliwy dla zdrowia, ale zmienia niekorzystnie smak wody.

RO System - Merlin jest gotowy do normalnej pracy. RUTYNOWA OBSŁUGA SYSTEMU

System zaprojektowany jest do pracy z minimalną potrzebą serwisowania. Wkłady należy wymieniać, gdy przestają prawidłowo funkcjonować.

Zaleca się, aby System pracował codziennie przynajmniej przez 1 minutę.

Wymiana Wkładu Wstępnego

Filtr wstępny przeznaczony jest do usuwania zawiesiny i niektórych związków chemicznych. Czas prawidłowego funkcjonowania tego filtra zależy od ilości oczyszczanej wody oraz od stopnia jej zanieczyszczenia. Zaleca się wymianę tego filtra przynajmniej co sześć miesięcy.

Równocześnie z wymianą wkładu filtra wstępnego zaleca się wymianę filtra końcowego.

Wymiana Membran Osmotycznych

Czas prawidłowego funkcjonowania membran zależy od jakości wody oczyszczanej (pH, twardość, zawartość żelaza, manganu, etc.).

Wymiana membran jest konieczna, gdy pogorszy się jakość produktu -permeatu lub spadnie wydajność Systemu. Zaleca się ich wymianę co dwa lata.

Uwaga:

Stosowanie wody zmiękczonej poprawia działanie Systemu i przedłuża żywotność wkładów.

W5NSA 25.12.2004

WYMIANA FITRA WSTĘPNEGO I MEMBRAN OSMOTYCZNYCH

Zamknij zawór zasilający System w wodę.

Zredukuj ciśnienie wody panujące w Systemie przez otwarcie kranu.

Uwaga: Mimo odcięcia zasilania i zredukowania ciśnienia, w Systemie nadal znajduje się około litra wody. Należy mieć to na uwadze przy dalszym rozmontowywaniu Systemu. Najlepiej jest umieścić go w zlewie, aby zapobiec wyciekowi wody na szafkę lub podłogę.

Połóż System na płaskiej powierzchni Obudowy Głównej tak, aby Obudowy Wkładów były skierowane ku górze. Następnie za pomocą Podstawy (patrz Rys. 7), użytej jako klucz, odkręć Obudowy Wkładów. i

Uwaga: Jeżeli wężyki łączące są zbyt krótkie i nie pozwalają na odpowiednie manipulowanie Systemem, wówczas zaleca się ich odłączenie od Systemu przez wyciągnięcie zatrzasku.

W5NSA 25.12.2004

Uwaga:	Jeżeli wymieniany jest tylko wkład wstępny,  wówczas  nie  ma

potrzeby odkręcania obudów membran.

Jeżeli zachodzi potrzeba wymiany membran, wówczas zaleca się, aby wymienić także wkład wstępny.

Ważna Wskazówka:

Wymień wkłady.

Przy wymianie wk ładów należy przestrzegać specjalnych zasad higieny. Zalecane są sterylne lateksowe rękawiczki lub dokładne umycie rąk.

Filtr wstępny mieści się w górnej obudowie, a membrany w dwóch dolnych obudowach.

Ważna Uwaga:

Przy wymianie membran System musi zostać zdezynfekowany.

Dezynfekcja Systemu:

Połóż Obudowę Główną w pozycji pokazanej na Rys. 8. Obudowa filtra wstępnego nie jest zainstalowana.

Rys. 8   Dezynfekcja

Wsyp łyżeczkę od herbaty podchlorynu sodu (środek wybielający do prania) do centralnego otworu filtra wstęp

nego.

Zainstaluj Obudowę Filtra Wstępnego wraz z wkładem na właściwe miejsce w Obudowie Głównej. Nie dokręcaj zbyt mocno.

Uwaga:	Szczelność     połączeń     zapewniana     jest     przez

O-ring. Aby połączenie było szczelne wystarcza dokręcanie Obudowy za pomocą ręki. W razie potrzeby Obudowa Filtra może zostać dokręcona silniej. Służy do tego Podpora Systemu -skonstruowana specjalnie jako klucz do dokręcania lub odkręcania Obudów Filtrów.

Podłącz wszystkie wężyki do Obudowy Głównej i zablokuj je za pomocą zatrzasku.

Otwórz zawór wody zasilającej i kran na tak długo aż wyczujesz w wodzie zapach chloru.

Zamknij^ kran i pozostaw System na około 20 - 30 minut.

Otwórz kran i płucz System tak długa, aż zniknie zapach chloru.

Sprawdź szczelność Systemu.

Uwaga:	Jeżeli wymieniono membrany, wówczas należy płukać

system przez cztery godziny celem usunięcia konserwantu. Konserwant nie jest szkodliwy dla zdrowia, ale zmienia niekorzystnie smak wody.

ZAŁĄCZNIK-APPENDIX

DANE TECHNICZNE SYSTEMU RO MERLIN

Specyfikacja:

Średnia wydajność permeatu Średni odrzut TDS

114 l/godz. 99% NaCl

Przy ciśnieniu 3.44 bar, temp. 250 C, 750 mg/l NaCl, 25% odrzutu

Zakres wydajności

Wydajność permeatu

minimum     średnio        maximum

75 l/godz.     114 l/godz.    170 l/godz.

minimum

Zakres parametrów

| Odrzut TDS | 90% |
| --- | --- |
| Ciśnienie zasilające | 2.8 bar |
| Temperatura wody | 4.40 C |
| Zawartość TDS | 50 mg/l |
| Twardość wody | 0 dH 1 |
| Stężenie chloru | 0 mg/l |
| Stężenie żelaza | 0 mg/l |
| Stężenie manganu | 0 mg/l |
| Długość - 51.7 cm | Wysokość ■ |

maximum

99% 5.5 bar 37.70 C 2000 mg/l 20 dH 1 mg/l 0.3 mg/l 0.1 mg/l


Szerokość - 24.6 cm

Opcje dodatkowe:

Pompa podnosząca ciśnienie wody zasilającej. System płukania membran (zbiornik permeatu). Przyłącza do instalacji produkującej kostki lodu.

System przeznaczony jest do pracy na wodzie spełniającej normy i wymagania wody pitnej. Certyfikat PZH HK/W/0699/01/2004

W5NSA 25.12.2004

# Text boxes

Przyłącze wody T