CONTROL VALVE

Instrukcja obsługi

Model:	RX63B-3

RX63B-3+B

RoHS

Control Valves	Instrukcja obsługi sterownika RX63B-3+B

SPIS TREŚCI

1. Wstęp ..........................................................................................................................2

2. Zawartość zestawu: .....................................................................................................3

3. Opis przycisków sterujących i przełączników na głowicy .............................................3

4. Opis podłączenia głowicy ............................................................................................4

5. Opis symboli wyświetlacza i cyklów pracy ...................................................................5

6. Cykle pracy urządzenia ...............................................................................................6

7. Funkcje przycisków w trybie programowania.............................................................10

8. Programowanie sterownika .......................................................................................11

9. Instalacja ...................................................................................................................12

10. Rozwiązywanie problemów......................................................................................15

Twój dostawca sterownika RX:

- 1 -

Control Valves	Instrukcja obsługi sterownika RX63B-3+B

1. Wstęp

Szanowny Użytkowniku,

dziękujemy za zakup sterownika RX63B-3+B w Twoim systemie uzdatniania wody. To dobry  wybór,  który  pozwoli  Ci  na  wygodne  i  ekonomiczne  użytkowanie  Twojego urządzenia.

Prosimy  zapoznaj  się  z  niniejszą  instrukcją  obsługi.  Pozwoli  Ci  ona  na  łatwe podłączenie urządzenia. Użytkując swój system uzdatniania wody zgodnie z niniejszą instrukcją wykorzystasz wszystkie jego możliwości i będzie Ci służył przez długi czas.

Sterownik	RX	kontrolowany	jest	przez	mikrokomputer	i	umożliwia	ustawienie parametrów pracy systemu uzdatniania wody dostosowanych do Twojej wody. Dzięki temu  możesz  użytkować  swoje  urządzenie  w  sposób  ekonomiczny,  a  regeneracja odbywać się będzie automatycznie, co pozwoli Ci zaoszczędzić czas i pieniądze.

Działanie  Sterowników  RX  oparte  zostało  na  nowoczesnej  technologii  obrotowych dysków   ceramicznych.  Ta  przełomowa  technologia  w  głowicach  sterujących  do systemów	uzdatniania	wody	zapewnia	Ci	doskonałe	uszczelnienie	wewnątrz sterownika, a przez  to pewne, długotrwałe i ekonomiczne jego działanie. Ceramiczne elementy są ponadto odporne na osadzanie się zanieczyszczeń i żelaza, dzięki czemu nie kumulują się one w sterowniku, co dodatkowo usprawnia jego działanie.

Życzymy zadowolenia z użytkowania Sterownika RX63B-3+B.

- 2 -

Control Valves	Instrukcja obsługi sterownika RX63B-3+B

2. Zawartość zestawu:

-	sterownik RX63B-3+B

-	transformator napięcia 12V

-	by-pass z wbudowanym mieszaczem i podłączeniem kątowym 1 cal

Rys. A. Sterownik RX63B

3. Opis przycisków sterujących i przełączników na głowicy

/wg. oznaczeń na rysunkach A i C/

9	enter (wejście w tryb zmiany ustawień, zmiana ustawień i potwierdzenie ustawień)

10 regeneracja  manualna  (przycisk  natychmiastowej  regeneracji,  w  cyklu  service nacisnąć  aby  załączyć  regenerację  w  danej  chwili,  lub  przejść  natychmiast  do kolejnego etapu regeneracji)

11 dół (przejście do kolejnej opcji)

12 góra (przejście do poprzedniej opcji)

21 dodatkowe	mechaniczne	pokrętło	ręcznej	zmiany	cyklu	(pozwala	na przeprowadzenie regeneracji nawet w sytuacji braku prądu. Można je obracać tylko zgodnie z kierunkiem wskazówek zegara)

22 mechaniczny wskaźnik cyklu pracy z opisem

- 3 -

Control Valves	Instrukcja obsługi sterownika RX63B-3+B

Rys. B. By-pass do sterownika RX63B-3+B

4. Opis podłączenia głowicy /wg. oznaczeń na rysunkach A i B/

16 zasilenie urządzenia wodą surową 1 cal. Jedno należy zaślepić.

17 rozbiór wody czystej na budynek 1 cal. Jedno należy zaślepić.

18 podłączenie do kanalizacji ½ cala

19 miejsce  na  podłączenie  czujnika  przepływu  wody  (UWAGA:  wyjęcie  czujnika następuje poprzez odchylenie zatrzasku u jego dołu)

23 podłączenie 3/8 cala do zbiornika z solanką

24 pokrętło	by-passu	/serwisowego	obejścia	wody/	i	regulacji	twardości	wody

/mieszacza/ 1, 2, 3, 4 są to pozycje podmieszania oznaczające kolejne stopnie coraz większego mieszania wody uzdatnionej z surową.

- 4 -

Control Valves	Instrukcja obsługi sterownika RX63B-3+B

5. Opis symboli wyświetlacza i cyklów pracy /wg. oznaczeń na rysunku C/

Rys. C. Wyświetlacz sterownika RX63B-3+B

1	klepsydra (in serv) - pierwszy cykl pracy – uzdatnianie wody, oznacza przepływ wody przez urządzenie

2	drugi cykl pracy (back wash) – regeneracja płukanie wsteczne złoża

3	trzeci cykl pracy (regenerantion) – regeneracja pobieranie roztworu solanki

4	czwarty cykl pracy (brine refill) – napuszczanie wody do zbiornika z solą

5	piąty cykl pracy (fast rinse) – płukanie współprądowe złoża, wypłukiwanie solanki

6	zegar – wskazuje na wyświetlanie się aktualnej godziny

7	klucz – informuje o blokadzie wszystkich przycisków, aby odblokować przyciski należy równocześnie nacisnąć i przytrzymać przez 5 sekund przyciski góra i dół.  Blokada  na  klawiaturę  zostanie  nałożona  automatycznie  zawsze  po  1  min bezczynności.

8	tryb	zmiany	ustawień	–	informuje	o	włączonym	trybie	zmiany	parametrów sterownika, aby go wyłączyć należy nacisnąć przycisk [10] (regeneracja)

13 duża litera „D” (doba) – informuje że wskazanie cyfrowe jest w dobach

14 symbol „m3” – metry sześcienne – informuje że wskazanie cyfrowe jest w metrach sześciennych (1 metr sześcienny = 1000 litrów)

15 duża litera „M” – informuje że wskazanie cyfrowe jest w minutach

- 5 -

Control Valves	Instrukcja obsługi sterownika RX63B-3+B

6. Cykle pracy urządzenia

W trakcie trwania cykli pracy 2-5 na wyświetlaczu będzie wyświetlany symbol danego cyklu  oraz   numer  cyklu  [2,  3,  4,  5],  a  także  czas  trwania  cyklu  w  minutach. Np. „2 – 10 M” co oznacza że aktualne urządzenie jest w cyklu 2 (back wash – płukanie wsteczne), a do jego zakończenia pozostało 10 minut.

6.1. IN SERV (świecą się kolorowe paski po lewej stronie wyświetlacza oraz klepsydra)

- urządzenie w pozycji pierwszego cyklu pracy czyli uzdatniania wody. Woda przepływa przez urządzenie. Woda surowa wpływa przez sterownik do butli ze złożem, przepływa przez złoże i  kierowana jest do góry przez rurkę centralną do sterownika i dalej do instalacji.

UWAGA: położenie pokrętła by-pass musi być w pozycji IN SERV lub jednej z pozycji podmieszania.

Sterownik pokazuje naprzemiennie w odstępach 15 sekund następujące wskazania:

1.	bieżącą godzinę

2.	godzinę,	o	której	rozpocznie	się	regeneracja	po	uzdatnieniu	wody	w zaprogramowanej wcześniej objętości

3.	objętość wody pozostałej do regeneracji w m3

4.	chwilową prędkość przepływu wody w m3/h

Rys. D. Przepływ wody przez urządzenie w cyklu uzdatniania wody.

- 6 -

Control Valves	Instrukcja obsługi sterownika RX63B-3+B

6.2. BACKWASH (świeci się  symbol  nr  2)  urządzenie w  pozycji cyklu  drugiego – płukanie  przeciwprądowe (wsteczne). Woda surowa wpływa do zbiornika ze złożem filtracyjnym  przez  zawór  wlotowy  kierowana  jest  do  dołu  rurką  centralną.  Woda przepływa przez złoże, płucze je i spulchnia, a następnie kierowana jest do kanalizacji. W tym cyklu sterownik odcina dopływ wody do instalacji wodnej. Dzięki temu chroni on instalację  wodną  przed  dostaniem  się  do  niej  zanieczyszczonej  wody  z  płukania urządzenia.

Rys. E. Przepływ wody przez urządzenie w cyklu płukania wstecznego.

6.3. REGENERATION (świeci się symbol nr 3) urządzenie w pozycji cyklu trzeciego – regeneracja  solanką  i  płukanie  wolne.  Woda  surowa  wraz  z  solanką  wpływa  do zbiornika ze złożem  filtracyjnym przez zawór wlotowy, przepływając przez złoże  w zbiorniku regeneruje jego zdolność jonowymienną. Po przepłynięciu przez złoże woda kierowana jest do kanalizacji. Po wyczerpaniu całej solanki ze zbiornika solanki złoże jonowymienne jest płukane powoli wodą, co gwarantuje dokładne przemycie go solanką i odpowiednie warunki dla regeneracji.  W tym cyklu sterownik odcina dopływ wody do instalacji wodnej. Dzięki temu chroni on instalację wodną przed dostaniem się do niej zanieczyszczonej wody z płukania urządzenia.

- 7 -

Control Valves	Instrukcja obsługi sterownika RX63B-3+B

Rys. F. Przepływ wody przez urządzenie w cyklu regeneracji.

6.5. BRINE REFILL (świeci się symbol nr 4) urządzenie jest w pozycji cyklu czwartego

– napuszczanie wody do zbiornika z solą w celu przygotowania roztworu solanki do następnego  płukania.  Poziom  solanki  (wody  w  zbiorniku  z  solą)  regulowany  jest czasem  napuszczania  wody.  Im  dłuższy  czas  napuszczania  wody,  tym  więcej  soli rozpuści się w napuszczonej wodzie. W tym  cyklu sterownik odcina dopływ wody do instalacji wodnej. Dzięki temu chroni on instalację wodną przed dostaniem się do niej zanieczyszczonej wody z płukania urządzenia.

Rys. G. Przepływ wody przez urządzenie w cyklu napełniania zbiornika z solanką.

- 8 -

Control Valves	Instrukcja obsługi sterownika RX63B-3+B

6.6. FAST RINSE (świeci się symbol nr 5) urządzenie jest w pozycji cyklu piątego – płukanie szybkie  złoża z pozostałości solanki oraz układanie złoża. Po przepłynięciu przez złoże woda kierowana jest do góry przez rurkę centralną i dalej przez linię spustu do kanalizacji. W tym cyklu sterownik odcina dopływ wody do instalacji wodnej. Dzięki temu chroni on instalację wodną przed dostaniem się do niej zanieczyszczonej wody z płukania urządzenia.

Rys. H. Przepływ wody przez urządzenie w cyklu szybkiego płukania złoża.

Po	zakończeniu	regeneracji	(piątego	cyklu	 pracy)		urządzenie	przechodzi automatycznie	w	 cykl	pierwszy	(uzdatniania	wody	–		in	serv).	W	trakcie przechodzenia  przez  poszczególne  cykle  pracy  wyświetlacz  będzie  wskazywał

„– 00  –„	zmieniać  się  będzie  też  położenie  pokrętła  ręcznej  regeneracji  oraz mechanicznego wskaźnika cyklu pracy którego wskazania będą korespondowały z informacjami na wyświetlaczu. W czasie trwania całego cyklu regeneracji sterownik odcina dopływ wody do  instalacji  wodnej. Dzięki temu chroni on instalację wodną przed dostaniem się do niej zanieczyszczonej wody z płukania urządzenia. W razie braku  prądu  istnieje  możliwość   przeprowadzenia  regeneracji  ręcznie  poprzez przekręcanie w odpowiednich odstępach  czasowych pokrętła ręcznej regeneracji. Pokrętłem  ręcznej  regeneracji  ZAWSZE  kręcimy  zgodnie  z  ruchem  wskazówek

zegara czyli w prawo.

- 9 -

Control Valves	Instrukcja obsługi sterownika RX63B-3+B

7. Funkcje przycisków w trybie programowania.

Po wejściu w tryb programowania przyciskom zostaną przypisane następujące funkcje:

-	Enter  [9]:  przyciskiem  tym  aktywujemy  i  po  ustawieniu  zatwierdzamy  wartość podlegającą  zmianie. Po aktywacji wartość aktywna (czyli podlegająca aktualnie zmianie) miga wraz z  migającym symbolem regulacji [8]. Wartość ta może wtedy zostać  zmieniona.  Po  zatwierdzeniu  ustawionej  wartości  przyciskiem  enter  [9], symbol  regulacji  [8]  przestanie  migać  a  sterownik  potwierdzi  dokonanie  zmiany krótkim sygnałem dźwiękowym

-	Regeneracja [10]: wyjście z trybu programowania lub zmiany wartości i przejście do trybu w jakim wcześniej był sterownik

-	Dół [11] zmiana rodzaju parametru do zaprogramowania lub zmniejszenie aktywnej wartości

-	Góra [12] zmiana rodzaju parametru do zaprogramowania lub zwiększenie aktywnej wartości

UWAGA:

Jeśli nabyłeś Sterownik RX jako część systemu uzdatniania wody, czas cykli pracy

2-5 zawsze jest już fabrycznie zaprogramowany odpowiednio do rodzaju i ilości złoża w butli oraz wielkości zbiornika solanki. Objętość uzdatnionej wody została ustalona na podstawie dostarczonych  przez Ciebie wyników badania wody lub wartości średnich. Ewentualna	korekta	tych	parametrów	powinna	być	skonsultowana	z	dostawcą

urządzenia.

Na wypadek awarii zasilania sterownik posiada funkcję podtrzymania przez 30dni

wszystkich zaprogramowanych parametrów łącznie z aktualną godziną.

- 10 -

Control Valves	Instrukcja obsługi sterownika RX63B-3+B

8. Programowanie sterownika

Tryb programowania  uruchamiany  jest  przyciskiem  enter  [9].  Jeżeli  klawiatura  jest zablokowana i  wyświetlany jest symbol klucza trzeba wcześniej odblokować klawisze przyciskając równocześnie przez 5 sekund przyciski dół [11] i góra [12].

Świecący  się  symbol  regulacji  [8]  oznacza  aktywny  tryb  programowania  ustawień. Przycisk	regeneracja	[10]	zamyka	tryb	programowania,	zostanie	on	także automatycznie zamknięty, a klawiatura zablokowana po 1 minucie bezczynności.

Zmiana  wyświetlanego  parametru  następuje  przyciskiem  dół  [11].  Parametry  do zaprogramowania, w kolejności ich wyświetlania:

-	aktualna godzina  (w systemie europejskim 24-ro godzinnym)

-	tryb pracy objętościowy-opóźniony (A-01) lub objętościowy natychmiastowy (A-02).

W trybie A-01 sterownik po uzdatnieniu zadanej ilości wody poczeka z regeneracją złoża  do  ustalonej  godziny.  W  trybie  A-02  regeneracja  nastąpi  natychmiast  po uzdatnieniu zadanej ilości wody.

-	godzina o której w trybie A-01 rozpocznie się regeneracja, po uzdatnieniu wody w zaprogramowanej objętości (czas w systemie europejskim 24-ro godzinnym).

-	objętość wody, po przepłynięciu której dokonywana będzie regeneracja (UWAGA: jest to kluczowy  parametr dla sprawnego działania urządzenia. Powinien zostać określony przez fachowca na podstawie dostarczonego badania wody)

-	(2) back wash – czas płukania wstecznego w minutach. Np. 2 – 10M czas trwania

2 cyklu pracy 10 minut (M – wskazanie w minutach)

-	(3) regeneration – czas regeneracji i wolnego płukania. Np. 3 – 60M czas trwania 3 cyklu pracy 60 minut (M – wskazanie w minutach)

-	(4) brine refill – czas napełniania zbiornika solanki. Np. 4 – 05M czas trwania 4 cyklu pracy 5 minut  (M – wskazanie w minutach)

UWAGA:  zbyt  długi  czas  napełniania  zbiornika  solanki  może  spowodować przelanie się wody do kanalizacji lub poza urządzenie. Dostawca urządzenia nie odpowiada za szkody wynikające ze złego ustawienia tego parametru.

-	(5) fast rinse – czas szybkiego płukania. Np. 5 – 10M czas trwania 5 cyklu pracy

10 minut (M – wskazanie w minutach)

-	maksymalny odstęp w dniach pomiędzy kolejnymi regeneracjami (D – wskazanie w dniach)

- 11 -

Control Valves	Instrukcja obsługi sterownika RX63B-3+B

9. Instalacja

Zaleca	się,	aby	Sterownik	RX	poprzedzony	był	wstępnym	filtrem	z  wkładem mechanicznym o dokładności filtracji przynajmniej 50 mikronów.

Przykład zalecanego schematu montażu przedstawia rysunek I. Odprowadzenie wody do kanalizacji z głowicy (nr 18 na rys. A) możemy wykonać przy pomocy elastycznego węża	ogrodowego	½	cala.	Kolanko	przelewowe	wystające	z	obudowy zmiękczacza/zbiornika na solankę należy podłączyć do kanalizacji w taki sam sposób jak wyjście z głowicy (np. wężem ogrodowym ½ cala). Podłączenia kanalizacji należy wykonywać poniżej ich  poziomu w systemie uzdatniania wody. Szczególnie należy zwrócić uwagę na awaryjny przelew ze zbiornika solanki – ewentualny nadmiar wody z tego zbiornika będzie odprowadzany grawitacyjnie.

Rys. I. Przykładowy schemat montażu systemu uzdatniania wody ze sterownikiem RX.

Opis rysunku I:

1.  zasilenie wodą surową z wodociągu lub hydroforu

2.  wyjście wody surowej do podlewania ogrodu

3.  linia obejścia serwisowego urządzeń filtracyjnych

4.  filtr wstępnego oczyszczania z wkładem mechanicznym

5.  podłączenie do kanalizacji

- 12 -

Control Valves	Instrukcja obsługi sterownika RX63B-3+B

6.  kolumna zmiękczacza/zmiękczacz

7.  zawór zamykający odpływ wody czystej ze zmiękczacza

8.  rozbiór wody oczyszczonej na budynek

9.  zbiornik na solankę (w przypadku zmiękczaczy dwukadłubowych)

10. sterownik RX

Podłączenia sterownika opisane są jako IN (wlot) i OUT (wylot), patrząc od frontu sterownika IN (wlot) znajduje się po prawej stronie a OUT (wylot) po lewej stronie. Po umieszczeniu w nim znajdujących się w zestawie uszczelek, by-pass należy dokręcić do sterownika zgodnie z oznaczeniami na rysunku B. By-pass mocuje się do sterownika nakrętkami IN i OUT dokręcając je w tym samym czasie i równomiernie. Alternatywnie istnieje możliwość dokręcenia najpierw samych  końcówek (po wcześniejszym zdjęciu zawleczek  zabezpieczających).  Następnie  należy  nałożyć   bypass  na  końcówki  i zabezpieczyć połączenie zawleczkami zabezpieczającymi, tak jak pokazano na Rys. J.

Rys. J. Instalacja by-passu

- 13 -

Control Valves	Instrukcja obsługi sterownika RX63B-3+B

Po dokręceniu by-passu należy przekręcić pokrętło by-passu [24] do pozycji „IN SERV”. Ewentualną regulację podmieszania wody (1, 2, 3, 4), zaleca się wykonywać po pełnym uruchomieniu urządzenia.

Montując i użytkując urządzenie wyposażone w sterownik RX63B-3+B należy:

-	posiadać odpowiednią wiedzę lub korzystać z usług profesjonalisty

-	upewnić się że podłoże jest równe i stabilne oraz że wytrzyma obciążenie systemu uzdatniania  wody zalanego wodą i zasypanego tabletkami solnymi (w przypadku zmiękczacza wody)

-	wszystkie podłączenia wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami

-	sterownik	przyłączać	do	istniejącej	instalacji	wodnej	wyłącznie	za	pomocą

połączenia elastycznego

-	odprowadzenie do ścieku podłączyć wężem elastycznym o minimalnym przekroju węza 1/2” na odległość nie przekraczającą 6 metrów w poziomie

-	przy  połączeniach  gwintowanych  bezuszczelkowych  jako  uszczelnienia  używać

wyłącznie teflonu

-	podłączać  urządzenie  po  zakończeniu  wszystkich  prac  związanych  z  instalacją

wodną

-	okresowo sprawdzać jakość wody, aby upewnić się, że urządzenie działa poprawnie

-	stosować wyłącznie sól przeznaczoną do zmiękczaczy wody o czystości co najmniej

99,5%. Niedozwolone jest stosowanie drobno zmielonej soli

-	użytkować sterownik w pomieszczeniach, w których nie występuje duża wilgotność a temperatura powietrza mieści się w przedziale 5 – 45°C

-	zamontować reduktor ciśnienia przed wejściem wody do sterownika, jeśli ciśnienie w sieci przekracza 6 bar.

-	nie przenosić urządzenia trzymając za wężyki, inżektor, by-pass i inne delikatne elementy sterownika

-	korzystać jedynie z akcesoriów i części dostarczonych przez dystrybutora

-	zabezpieczyć urządzenie przed  dostępem dzieci, ponieważ mogą uszkodzić lub rozregulować sterownik

- 14 -

Control Valves	Instrukcja obsługi sterownika RX63B-3+B

10. Rozwiązywanie problemów

| Problem | Przyczyna | Rozwiązanie |
| --- | --- | --- |
| Aparat się nie regeneruje | Brak zasilania | Sprawdź podłączenia elektryczne - bezpieczniki, wtyczkę, przełącznik. W razie potrzeby zregeneruj urządzenie ręcznie |
|  | Źle ustawiony sterownik | Ustaw sterownik lub skontaktuj się z fachowcem w celu poprawnego ustawienia sterownika |
| Aparat dostarcza twardą wodę | Otwarty by-pass | Zamknij by-pass |
|  | Brak soli w zbiorniku solanki | Uzupełnij sól i zregeneruj złoże przyciskiem natychmiastowej regeneracji |
|  | Zanieczyszczony inżektor | Skontaktuj się z fachowcem lub oczyść inżektor |
|  | Niewystarczające napełnianie wodą zbiornika solanki | Sprawdź ustawienie czasu napełniania zbiornika solanki i zregeneruj złoże przyciskiem natychmiastowej regeneracji |
| Nadmierne zużycie soli | Zbyt dużo wody w zbiorniku solanki | Zmniejsz czas napełniania zbiornika solanki (cyklu 4) |
|  | Złogi żelaza w instalacji | Oczyść instalację |
| Spadek ciśnienia | Osad żelaza w zmiękczaczu | Oczyść sterownik i złoże. Zwiększ częstotliwość regeneracji i / lub czas trwania płukania zwrotnego |
|  | Zablokowana instalacja wodna | Sprawdź czy osady z wody nie zablokowały instalacji wodnej przed urządzeniem |
|  | Wejście do sterownika zanieczyszczone resztkami pozostałymi z robót instalacyjnych | Usuń resztki i wyczyść sterownik |

- 15 -

Control Valves	Instrukcja obsługi sterownika RX63B-3+B

| Problem | Przyczyna | Rozwiązanie |
| --- | --- | --- |
|  | Zanieczyszczony wkład filtra wstępnego oczyszczania | Przeczyść lub wymień wkład |
|  | Obecność powietrza w instalacji | Sprawdź instalację i upewnij się czy jest solanka w zbiorniku |
| Zbyt dużo wody w zbiorniku solanki | Zbyt długi czas uzupełniania wody w zbiorniku solanki | Zmniejsz czas napełniania zbiornika solanki (cyklu 4) |
|  | Zablokowany inżektor | Oczyść inżektor |
|  | Obce ciała w zaworze solanki | Wymień zawór solanki |
|  | Przerwa w dopływie prądu podczas napełniania zbiornika solanki | Sprawdź zasilanie elektryczne |
| Aparat nie zasysa solanki | Zbyt niskie ciśnienie w sieci | Podnieś ciśnienie wody na wejściu do systemu uzdatniania wody do minimum 1,8 bar. |
|  | Zablokowany wężyk doprowadzający solankę do sterownika | Sprawdź wężyk doprowadzający solankę i usuń ewentualne blokady utrudniające przepływ |
|  | Wyciek z wężyka doprowadzającego solankę do sterownika | Wymień wężyk doprowadzający solankę do sterownika |
|  | Uszkodzony inżektor | Wymień inżektor |
| Ciągły wyciek do kanalizacji | Obce ciała w zaworze | Sprawdź wnętrze zaworu, usuń zanieczyszczenia i sprawdź działanie zaworu w różnych pozycjach regeneracji |
|  | Przerwa w dostawie prądu podczas regeneracji | Sprawdź zasilanie elektryczne. Przesuń ręcznym pokrętłem sterownik do pozycji service (uzdtatnianie wody) lub ustaw by-pass w pozycji close do czasu wznowienia zasilania elektrycznego |

- 16 -